信茂蓄能器液控缓闭止回蝶阀

- 产品简介

液控缓闭止回蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备，主要安装于水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口，替代止回阀和闸阀的功能。工作时，阀门与管道主机配合，按照水力过渡过程原理，通过预设的启闭程序，有效消除管路水锤，实现管路的可靠截止，起到保护管路系统安全的作用。

信茂生产的液控缓闭止回蝶阀流阻系数小、自动化程度高、功能齐全、性能稳定可靠，是我公司设计人员在广泛搜集、研究、总结国内外同类产品性能的基础上，引入阀门、液压、电气等行业的多项研究成果，厚积而薄发，开发出来的新一代智能化高效节能产品。公司技术力量雄厚，并可根据用户的特殊要求单独进行设计，多方位满足广大用户对该类产品的需要。

该产品主要有如下特点：

      - 可取代水泵出口处原电动闸阀和止回阀的功能，并把机、电、液系统集成为一个整体，减少占地面积及基建投资。

      - 电液控制功能齐全，无需另外配置即可以作为一个独立的系统单机就地调试、控制；也可以作为集散性控制系统（DCS）的一个设备单元，通过I/O通道由中央计算机进行集中管理，与水泵、及其他管道设备实现联动操作；并配有手动功能，无动力电源时也可以实现手动开、关阀，满足特殊工况下的阀门调试、控制要求。

      - 可控性好，调节范围大、适应性强。电液控制系统设有多处调节点，可以按不同的管道控制要求进行启闭程序设置，保证在满足开、关阀条件时，阀门能够自动按预先设定的时间、角度开启和分快关、慢关两阶段。并能实现无电关阀，有效消除破坏性水锤，防止水泵和水轮机组飞逸事故的发生，降低管网系统的压力波动，保障设备的安全可靠运行。

      - 主阀密封面为三偏心金属密封或双偏心橡胶密封结构，启闭轻松、密封可靠；并有一道额外加大的偏心，使阀门具有良好的自关闭、自密封性能。中、小通径蝶板设计成流线型平板结构，大通径蝶板设计成双平板桁架式结构，排挤小，水流平顺，阀门流阻系数仅为 0.15～0.8，远小于止回阀的流阻系数（1.7～2.6）,节能效果明显。

- 型号说明

H  D  7   ※   4  3  ※  –  ※  ※

阀门材料：　无 灰铸铁 Q 球墨铸铁 C 碳钢

公称压力：  单位: kg/㎝Combin

密封材料：　X  优质丁腈橡胶  H 不锈钢

结构形式：　3 三偏心结构

连接方式：  法兰连接

液控特征：  X   蓄能器

+P  电气为PLC智能控制

驱动方式： 液压传动

产品类别：  蝶阀

功能特征：  缓闭功能

- 标准与规范

| 产品标准 | GB/T 14478、GB/T 12238、JB/T 8527 |  |
| --- | --- | --- |
| 传动装置 | JB/T 5299 |  |
| 结构长度 | GB/T 12221 |  |
| 配管法兰 | 灰铸铁法兰 | GB/T 17241.6 |
|  | 球墨铸铁法兰 | GB/T 12380.1~12380.3 |
|  | 钢制法兰 | GB/T 9112~9131 |
| 蓄能器标准 | GB/T 2352 |  |
| 试验与检验 | GB/T 14478、GB/T 13927 |  |
| 质量保证 | ISO9001 |  |

注：可采用其他有关标准和国外标准，法兰尺寸可按用户要求制造，但应在订货合同中写明。

- 基本参数

| 公称通径 DN（mm） |  | 150~2400 |
| --- | --- | --- |
| 公称压力级PN（MPa） |  | 0.25~4.0 |
| 试验压力 Ps（MPa） | 密 封 | 1．1×PN |
|  | 强 度 | 1．5×PN |
| 工作压力 （MPa） |  | 1．0×PN |
| 介质温度 （℃） |  | ≤80 |
| 液压油 |  | 抗磨液压油N46-N68 |
| 适 用 介 质 |  | 水、海水、泥沙水、油品等非腐蚀性流体 |

注：1、1Mpa=10.2㎏f/c㎡   2、 用于水电站时，密封试验压力可按电站最高静水头计算值。

- 特殊参数

| 项目 | 可调范围 |  | 出厂调节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开阀时间（可调） | 15~60秒 |  | 30秒 |
| 关阀时间（可调） | 快关 | 5~25秒 | 8秒 |
|  | 慢关 | 8~60秒 | 20秒 |
| 关阀角度（可选） | 快关 | 70±10度 | 60度 |
|  | 慢关 | 20±10度 | 30度 |
| 最小流阻系数 | 0.1 |  |  |

- 主要零件选用材料

| 零 件 名 称 | 材 料 |
| --- | --- |
| 阀 体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
| 蝶 板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
| 阀 轴 | 不锈钢、碳素钢 |
| 阀体密封面 | 铜合金、不锈钢 |
| 蝶板密封圈 | 优质丁腈橡胶、不锈钢/柔性石墨层叠 |
| 滑动轴承 | 铜合金 |
| 填 料 | V形密封圈、柔性石墨 |
| 墙 板 | 碳素钢 |

永嘉信茂阀门有限公司 电话：0577-67989383 手机：13968981418 传真：0577-67989353